安装记录表

| 小区、楼号、门牌号 | 智能阀序列号 | 安装位置 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |

智能阀系列产品使用说明书

（在安装使用本产品前，请您仔细阅读本说明）

通过ISO9001:2015 质量体系认证

通过ISO14001:2015环境管理体系认证

通过OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证

- 智能阀系列产品的工作方式

智能控制阀三大系列产品四种方式可供用户选择，用户在实际使用时可以按照实际收费方式选其中的一种使用，在收费方式发生变化时．智能控制阀的工作方式也可以随之而改变．

- 起止日期控制方式：即把用户的实际缴费金额通过世达科技的”用户信息与缴费管理系统”自动折算成用户应供暖的时段（智能控制阀开启时间．智能控制阀的自动关闭时间），写到用户卡内．智能控制阀会报据用户卡内约定的数据按时自动开启，到时自动关闭．

- 远程控制方式：采用远程计算机控制系统进行智能阀门的远程控制，用户可以根据缴费金额实现远程开阀、开启度调整、关阀及阀门状态读取等功能，操作简单省时省力。

- 整体集中控制方式：外网用智能控制阀可以对机关、企事业单位、小区、学校、住宅楼及住宅单元等实现整体集中控制，这样既节省了用于收费控制的投资，又达到了收费控制的目的。

- 智能控制阀系列产品的技术特点和使用功能

智能控制阀与同行业的产品相比较，有许多独特的使用功能，这些功能都是结合供热行业的特点而量身定做，能为供热系统运行时的一些实际问题提供更好的解决方案：

- 开启度调整功能：智能控制阀的开启度可以在0°-90°之间任意设定和调整，利用这个功能可以方便而又有效实现对楼层之间的热不平衡进行调整，还可以利用这个功能在不供暖而又怕冻坏设备的房间内设置合适的值班温度。

- 全金属齿轮、大扭力减速驱动电机：由于塑料齿轮在机械强度上、齿轮间的相对定位上以及对温度变化时的适应能力等方面都存在比较严重的缺陷。我公司产品全面使用金属齿轮、大扭力的减速电机，解决了塑料齿轮的减速电机给产品带来的质量不稳定的问题。

- 使用弹性软密封球型阀芯（内网产品）：介质通过能力强，抗介质中杂质的能力也很强。

- 进口工业级锂离子电池：最短使用寿命五年以上，同时还具有低电压自动检测功能，即当电池电量达到临界使用电量时，智能控制阀会报警，提醒用户更换电池，同时智能控制阀会自动关闭。

三、智能控制阀技术参数表

| 项目 | 内网卡控阀 | 内网远控阀 | 外网远控阀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用卡型 | 射频卡 | 射频卡（选配） | TM卡&射频卡 |
| 连接方式 | 内螺纹连接 | 内螺纹连接 | 对夹法兰连接 |
| 系统控制方式 | 起止日期控制方式，累计供热时长控制方式 | 《世达科技供热结合控制管理系统》远程控制 | 起止日期控制方式，《世达科技供热结合控制管理系统》远程控制 |
| 公称直径 | DN20/DN25/DN32/DN40 | DN20/DN25/DN32/DN40 | DN40-DN300 |
| 主体材料 | 镀铬铜阀体 | 镀铬铜阀体 | 铸铝（铁）阀体，不锈钢碟板，铸钢阀体 |
| 保护盖材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 压铸铝合金保护盖，铸钢保护盖 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP68 |
| 额定压力 | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
| 水介质温度 | 1℃-95℃ | 1℃-95℃ | 1℃-95℃ |
| 环境温度 | 1℃-45℃ | 1℃-45℃ | 1℃-45℃ |
| 储存温度 | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ |
| 电压 | 3V | 3V | 24V 外接220V交流电 |
| 静态电流 | 5μA以下 | 5μA以下 | 5μA以下 |
| 动态电流 | 300mA以下 | 300mA以下 | 300mA以下 |
| 电池 | 松下电池 CR123A | 松下电池 CR123A | 松下电池 CR123A |
| 电池寿命 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
| 减速驱动电机 | 全金属防护、全金属齿轮、大扭矩 | 全金属防护、全金属齿轮、大扭矩 | 全金属防护、全金属齿轮、大扭矩 |
| 输出扭矩 | ＞2 N·m | ＞2 N·m | DN40-DN80 40 N·m DN100-DN300 300 N·m |
| 开启度调整 | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |

四、智能控制阀系列产品安装及运输注意事项

1.  智能控制阀和热量表产品在运输、储存、安装及使用过程中要轻拿轻放，切记摔、磕、别、碰、砸等违规操作.

2.  智能控制阀和热量表的储存环境：勿淋水、勿近火，也不要放置在潮湿的环境中。对于安装于淋水、近火或潮湿环境中，导致产品在使用中出现问题，供货方不予负责。

3.  安装空间的要求：

1）刷卡空间：智能控制阀的刷卡区在阀门的上部，使用时需要在阀门的上部预留出不少于1.5倍卡长的空间。

2）电池空间：电池侧要留足更换电池的空间，一般不少于20cm

3）换阀空间：除上述二条外，还要留够更换智能阀所用工具的进出及操作空间；

4）对于装修的房间，装修完后要有足够的空间满足上述几项操作要求。

4.安装过程中的记录，智能阀系列的安装过程中要详细准确的记录好以下数据，以便在录入用户数据库时不会出错。

1）用户地址、门牌号码；

2）智能阀系列的规格型号、序列号（16位）.

5.安装过程中，如发现有蜂鸣器响或有其他缺陷的智能阀请不要安装，请专业人员处理。

6.安装后的检验：智能阀系列安装完毕后，通知厂家客户经理，配合厂家客户工程师做好智能阀系列的检测工作，对野蛮安装造成的阀体开裂、破损，供货方将不负责。

7.用户购卡后，在刷入智能阀打开智能阀前，一定要确保供热系统系统内的所有阀门都处于开启状态，这样能保证阀芯前后的压力平衡。

8.由于产品具有自动除锈功能，每年5月份至9月份每月1日阀门会自动开关除锈，在此期间，阀门不做关断阀使用，请保证管道其他阀门关闭，防止漏水。

五、智能阀系列的使用说明

1.请于供暖前到热力公司营业所缴费购卡（或充值）。

2.将智能卡按照卡背面所印刷的使用说明正确进行读卡。当听到阀内蜂鸣器发出“哔”的响声后，表示读卡正确，此时将智能卡取开即可，智能阀会按照智能卡内的数据要求自动开启、关闭。

3.蜂鸣器在非正常状态下的响声指示：

a响2声：低电压报警；  请及时联系厂家售后人员。

b响3声：防盗系统已动作；请及时联系厂家售后人员。

c响4声：智能阀通讯错误；再次刷卡后仍然是这个问题请及时联系厂家售后人员。

d响5声：此卡已过期或失效；再次刷卡后仍然是这个问题请及时缴费或至	热力公司营业所重新写卡

e响6声：此卡放置位置不对或非本智能阀卡；再次刷卡后仍然是这个问题请及至热力公司营业所重新写卡

f响一长声：表示此阀门正在开启状态。可不予理会。

- 智能阀系列指示灯说明：

红灯：关闭状态指示

绿灯：开启状态指示

黄灯：刷卡状态指示

- 智能卡刷卡使用说明：

刷卡响1声：表示卡內信息已成功刷入；

用户卡调整开启度（智能阀有此功能的情况下）

最后一次刷卡20秒后，阀门调整开启度（关阀—开阀—关阀—到达开启度位置）

响5声----用户开启度100%

响4声----用户开启度80%

响3声----用户开启度60%

响2声----用户开启度40%

响1声----用户开启度20%

- 智能阀远控系列接线说明：

RS4859（阀门序列号尾号08）：红--VCC 黑--GND 绿--A 白--B 棕--预留

M-BUS（阀门序列号尾号07）：红--VCC 黑--GND 绿—M+ 白—M- 棕--预留

RS232（阀门序列号尾号02/03）:红--VCC 黑--GND 绿—Tx 白—Rx 棕--预留

六、智能阀系列产品安装记录

因为本产品每个都含有唯一序列号（16位），所以请务必正确记录智能阀上的16位序列号、或者将含有序列号的不干胶纸取下粘贴于记录表中、或保留含有序列号的不干胶纸，供暖前携带此序列号到热力公司营业所办理相关业务（详见附表）。

公司名称：大连世达科技有限公司

地    址：大连经济技术开发区光明西街16号

技术支持：0411-66777002

销售热线：4000001414

传    真：0411-66777020

邮    编：116630      网    址：www.sdkj2000.com